## Table5
Kenngröße | Randbedingungen
Raum-Solltemperatur | Heizfall θi,h,soll​ = 20 °C
Kühlfall θi,c,soll​ = 25 °C
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb | Δθi,NA​ = 4 K
Minimaltemperatur, Auslegung Heizfall | θi,h,min​ = 20 °C
Maximaltemperatur, Auslegung Kühlfall | θi,c,max​ = 26 °C
interne Wärmequellenf | EFH: qI​ = 45 Wh/(m2 · d); MFH: qI​ = 90 Wh/(m2 · d)
Nutzungszeiten |  | von bis
Nutzungszeit (Uhr) | 00:00 24:00
tägliche Betriebszeit WLA (Uhr) | 00:00 24:00
tägliche Betriebszeit Heizungb (Uhr) | 06:00 23:00
tägliche Betriebsdauer WLA trv,op,d​ und Kühlung trc,op,d​ in h/d | 24
tägliche Betriebsdauer Heizung th,op,d​ in h/d | 17
Betrieb WLA: Heizperiodenbetrieb | Heizzeit
jährliche Nutzungstage dnutz,a​c in d/a | 365
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwassera | qw,b,a​ = max[16,5 − (ANGF,WE,m​ · 0,05); 8,5] kWh/(m2 · a)
nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel | nicht bedarfsgeführt: nnutz​ = 0,5 h−1
zentral (Gebäude oder Nutzungseinheit) bedarfsgeführtd: nnutz​ = 0,45 h−1
raumweise bedarfsgeführte: nnutz​ = 0,4 h−1
Anwendungsstrombedarff (ohne Anteile des Hilfsenergieaufwandes und des Endenergiebedarfs für die Heizung, Trinkwassererwärmung, Kühlung, Lüftung) | qel,b​ = 63 Wh/(m2d)
Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung | FV​ = 0,95
Gebäudeautomation Summand ΔθEMS​g | D | C | B | A
0 K | 0 K | −0,5 K | −1 K
Gebäudeautomation Faktor für adaptive Temperaturführung fadapt​f | D | C | B | A
1 | 1 | 1,35 | 1,35
fBezogen auf die Nettogrundfläche einer mittleren Wohneinheit des Gebäudes und die monatlichen Nutzungstage — letztere sind bei Wohngebäuden die jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) aus Tabelle 11.
bFür den reduzierten Heizbetrieb während der Nachtstunden ist bei der Berechnung des Heizwärmebedarfs nach DIN/TS 18599-2 für Einfamilienhäuser (EFH) die „Heizungsabschaltung“ und für Mehrfamilienhäuser (MFH) die „Heizungsabsenkung“ vorzusehen.
cFür die monatlichen Nutzungstage für Trinkwarmwasser dw,mth​ sind die jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) aus Tabelle 11 anzusetzen: dw,mth​ = dmth​.
aJahreswert des Nutzenergiebedarfs für Trinkwarmwasser qw,b,a​ in kWh/(m2 · a) mit Bezug auf die Nettogrundfläche des Wohngebäudes bzw. des Wohnbereichs bei gemischt genutzten Gebäuden. Die zur Berechnung benötigte mittlere Nettogrundfläche je Wohneinheit ANGF,WE,m​ (in m2) wird als Eingangsgröße aus DIN/TS 18599-1 bezogen (siehe 4.2).
dNur in Verbindung mit einer ventilatorgestützten Zu- und Abluftanlage oder Abluftanlage mit geeigneter nutzerunabhängiger Führungsgröße wie z. B. Feuchte oder CO2​, jedoch ohne Betriebsunterbrechung. Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und des Luftvolumenstroms für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit einem Sensor.
eNur in Verbindung mit einer ventilatorgestützten Zu- und Abluftanlage oder Abluftanlage mit geeigneter nutzerunabhängiger Führungsgröße wie z. B. Feuchte oder CO2​, jedoch ohne Betriebsunterbrechung. Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und von zwei Luftvolumenströmen für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit mehr als einem Sensor für kanalgebundene Lüftungsanlagen oder mit einem Sensor für ein raumweises Lüftungsgerät.
gDie Gebäudeautomationsgrade A bis D sind in DIN/TS 18599-11 definiert.

## Table6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Nutzungs- und Betriebszeiteng | Beleuchtung
Lfd. Nr. | Nutzungen | Nutzung Beginn | Nutzung Ende | tägliche Nutzungsstunden | jährliche Nutzungstage | jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit | jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit | tägliche Betriebsstunden RLT und Kühlunga | jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizungb | tägliche Betriebsstunden Heizung | Wartungswert der | BeleuchtungsstärkeHöhe der Nutzebene | Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe | relative Abwesenheit | Raumindex | Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung | Anpassungsfaktor zur Beleuchtung vertikaler Flächen
|  | — | — | tnutz,d​ | dnutz,a​ | tTag​ | tNacht​ | tv,op,d​ | dop,a​ | th,op,d​ | Em​ | hNe​ | kA​ | CA​ | k | Ft​ | kVB​
|  | Uhr | Uhr | h/d | d/a | h/a | h/a | h/d | d/a | h/d | lx | m
1 | Einzelbüro | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 0,84 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1
2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 0,92 | 0,3 | 1,25 | 0,7 | 1
3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 0,93 | 0 | 2,5 | 1 | 1
4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 0,93 | 0,5 | 1,25 | 1 | 1
5 | Schalterhalle | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 200 | 0,8 | 0,87 | 0 | 1,5 | 1 | 1
6 | Einzelhandel/Kaufhaus | 8:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 300 | 0,8 | 0,93 | 0 | 2,5 | 1 | 1,5
7 | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | 8:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 300 | 0,8 | 0,93 | 0 | 2,5 | 1 | 1
8 | Klassenzimmer (Schule)d, Gruppenraum (Kindergarten) | 8:00 | 15:00 | 7 | 200 | 1400 | 0 | 9 | 200 | 9 | 500 | 0,8 | 0,97 | 0,25 | 2 | 0,9 | 1
9 | Hörsaal, Auditorium | 8:00 | 18:00 | 10 | 150 | 1408 | 92 | 12 | 150 | 12 | 750 | 0,8 | 0,92 | 0,25 | 2,5 | 0,7 | 1
10 | Bettenzimmer | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 | 4407 | 4353 | 24 | 365 | 24 | 750 | 0,8 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1
11 | Hotelzimmer | 21:00 | 8:00 | 11 | 365 | 743 | 3272 | 24 | 365 | 24 | 200 | 0,8 | 1 | 0,6 | 1,25 | 0,3 | 1
12 | Kantine | 8:00 | 15:00 | 7 | 250 | 1750 | 0 | 9 | 250 | 9 | 200 | 0,8 | 0,97 | 0 | 2,5 | 1 | 1
13 | Restaurant | 10:00 | 0:00 | 14 | 300 | 2411 | 1789 | 16 | 300 | 16 | 200 | 0,8 | 1,00 | 0 | 2,5 | 1 | 1
14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | 10:00 | 23:00 | 13 | 300 | 2411 | 1489 | 15 | 300 | 15 | 750 | 0,8 | 0,96 | 0 | 1,5 | 1 | 1
15 | Küche — Vorbereitung, Lager | 10:00 | 23:00 | 13 | 300 | 2411 | 1489 | 15 | 300 | 15 | 300 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1
16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäudenc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1 | 1
17 | sonstige Aufenthaltsräume | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 500 | 0,8 | 0,93 | 0,5 | 1,25 | 1 | 1
18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)c | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,5 | 1 | 1
19 | Verkehrsflächenc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1
20 | Lager, Technik, Archivc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0,8 | 1 | 0,98 | 1,5 | 1 | 2
21 | Rechenzentrum | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 | 4407 | 4353 | 24 | 365 | 24 | 750 | 0,8 | 0,96 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1
22 | gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit, stehende Tätigkeit | 7:00 | 16:00 | 9 | 230 | 2018 | 52 | 10 | 230 | 10 | 300 | 0,8 | 0,85 | 0,1 | 2,5 | 0,9 | 1
23 | gewerbliche und industrielle Hallen — mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit | 7:00 | 16:00 | 9 | 230 | 2018 | 52 | 10 | 230 | 10 | 400 | 0,8 | 0,85 | 0,1 | 2,5 | 0,9 | 1
24 | gewerbliche und industrielle Hallen — leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | 7:00 | 16:00 | 9 | 230 | 2018 | 52 | 10 | 230 | 10 | 750 | 0,8 | 0,85 | 0,1 | 2,5 | 0,9 | 1
25 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | 19:00 | 23:00 | 4 | 250 | 59 | 941 | 6 | 250 | 6 | 200 | 0,8 | 0,97 | 0 | 4 | 1 | 1
26 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | 19:00 | 23:00 | 4 | 250 | 59 | 941 | 6 | 250 | 6 | 300 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 1
27 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | 13:00 | 23:00 | 10 | 250 | 1259 | 1241 | 12 | 250 | 12 | 1000 | 0 | 0,90 | 0 | 2,5 | 0,6 | 1
28 | Messe/Kongress | 9:00 | 18:00 | 9 | 150 | 1258 | 92 | 11 | 150 | 11 | 300 | 0,8 | 0,93 | 0,5 | 5 | 1 | 1
29 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen | 10:00 | 18:00 | 8 | 250 | 1846 | 154 | 24 | 365 | 24 | 200 | 0,8 | 0,88 | 0 | 2 | 1 | 1
30 | Bibliothek — Lesesaal | 8:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 750 | 0,8 | 0,88 | 0 | 1,5 | 1 | 1
31 | Bibliothek — Freihandbereich | 8:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 500 | 0,8 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1,7
32 | Bibliothek — Magazin und Depot | 8:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 100 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,5 | 1 | 2
33 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 8:00 | 23:00 | 15 | 250 | 2509 | 1241 | 17 | 250 | 17 | 500 | 1,0 | 1 | 0,3 | 2 | 1 | 1
34 | Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | — | 75 | 0,2 | 1 | 0,95 | 2 | 1 | 1
35 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | 9:00 | 0:00 | 15 | 365 | 3298 | 2177 | 17 | 365 | — | 75 | 0,2 | 1 | 0,8 | 4 | 1 | 1
36 | Saunabereiche | 10:00 | 22:00 | 12 | 365 | 2933 | 1447 | 14 | 365 | 14 | 200 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 1
37 | Fitnessraum | 8:00 | 23:00 | 15 | 365 | 3663 | 1812 | 17 | 365 | 17 | 300 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1 | 1
38 | Labor | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 24 | 250 | 13 | 500 | 1,0 | 0,92 | 0,3 | 1,25 | 1 | 1
39 | Untersuchungs- und Behandlungsräume | 7:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 1,0 | 0 | 1,2 | 1 | 1
40 | Spezialpflegebereichef | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 | 4407 | 4353 | 24 | 365 | 24 | 500 | 0,8 | 1,0 | 0 | 1,2 | 0,8 | 1
41 | Flure des allgemeinen Pflegebereichsc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1
42 | Arztpraxen und Therapeutische Praxen | 8:00 | 18:00 | 10 | 250 | 2346 | 154 | 12 | 250 | 12 | 750 | 0,8 | 1,0 | 0 | 1,2 | 1,0 | 1
43 | Lagerhallen, Logistikhallen | 0:00 | 24:00 | 24 | 365 | 4407 | 4353 | 24 | 365 | 24 | 150 | 0 | 1,0 | 0,6 | 2,4 | 0,4 | 1,8
gDie Übernahme der Nutzungs- und Betriebszeiten (Spalten 3 bis 11) aus den Tabellenwerten des Nutzungsprofils einer übergeordneten Nutzung ist zulässig, wenn dieses eine sich aus dem Nutzungskonzept des Gebäudes ergebende sinnvolle Annahme darstellt; Vorgaben zu den Nutzungen 16, 18 bis 20 und 41 siehe Fußnote c.
aDie monatlichen Betriebsstunden für den RLT-Betrieb tRLT​-Betrieb sind über eine Wichtung der jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) nach Tabelle 11 mit den jährlichen Betriebstagen zu bestimmen: tRLT−Betrieb​ = dmth​/365 · dop,a​ · tv,op,d​ in h/mth.
btv,op,d​ = tv,mech​ = tc,op,d​ = th∗,op,d​
dDie Beleuchtung der vertikalen Tafelfläche wird zusätzlich durch einen auf die Grundfläche der mit einer Tafelbeleuchtung ausgestatteten Klassenräume bezogenen jährlichen Endenergiebedarf Ql,f,TB,j,A​ von 1,25 kWh/(m2 a) · kL​ berücksichtigt. Dabei ist kL​ der Anpassungsfaktor für unterschiedliche Lampentypen nach DIN/TS 18599-4:2025-10, Tabelle 6.
cDie Nutzungs- und Betriebszeiten sind aus den Tabellenwerten des Nutzungsprofils einer übergeordneten Nutzung zu übernehmen.
eOhne größere nicht saunaspezifische Wasserflächen (> 15 m2).
fFür Aufwachräume des OP-Bereichs sind 500 lx erforderlich (siehe DIN EN 12464-1).

## Table7
1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Raumklima | Wärmequellen
Lfd. Nr. | Nutzungen | Raum-Solltemperatur Heizung | Raum-Solltemperatur Kühlung | Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb | Minimaltemperatur Auslegung Heizung | Maximaltemperatur Auslegung Kühlung | Feuchteanforderunga | Mindestaußenluft-Volumenstromb | Mindestaußen-Volumenstrom für Gebäude (Klasse II Schadstoffarm) | relative Abwesenheit RLT | Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT | Personenc | Arbeitshilfencd
|  | θi,h,soll​ | θi,c,soll​ | Δθi,NA​ | θi,h,min​ | θi,c,max​ | — | V˙A​ | V˙AGeb​ | cRLT​ | FRLT​ | qI,p​ | qI,app​
|  | °C | °C | K | °C | °C |  | m3/(h · m2) | m3/(h · m2) |  |  | Wh/(m2 · d) | Wh/(m2 · d)
1 | Einzelbüro | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 4 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 30 | 39
2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 4 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 30 | 70
3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 6 | 2,5 | 0,2 | 1 | 42 | 60
4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 15 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 93 | 5
5 | Schalterhallee | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 2 | 1,25 | 0,5 | 1 | 35 | 24
6 | Einzelhandel/Kaufhause | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 4 | 2,5 | 0,5 | 1 | 84 | 24
7 | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten)ef | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 4 | 2,5 | 0,5 | 1 | 84 | −170
8 | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 10 | 2,5 | 0,25 | 0,9 | 100 | 27
9 | Hörsaal, Auditorium | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 30 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 420 | 1
10 | Bettenzimmer | 22 | 24 | — | 20 | 26 | — | 5 | 2,5 | 0 | 0,8 | 120 | 24
11 | Hotelzimmer | 21 | 24 | — | 20 | 26 | m. T. | 3 | 2 | 0,5 | 0,5 | 70 | 44
12 | Kantine | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 18 | 2,5 | 0,7 | 1 | 175 | 3
13 | Restaurant | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 18 | 2,5 | 0,6 | 0,7 | 233 | 14
14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 90 | — | — | — | 56 | 1800
15 | Küche — Vorbereitung, Lagere | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 15 | — | — | — | 56 | 304
16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäudene | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 15 | 5 | 0,7 | 1 | 0 | 0
17 | sonstige Aufenthaltsräume | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 7 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 93 | 3
18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)e | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 0,15 | — | — | — | 0 | 5
19 | Verkehrsflächene | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0
20 | Lager, Technik, Archive | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 0,15 | — | — | — | 0 | 0
21 | Rechenzentrum | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 1,3 | — | — | — | 14 | 1800
22 | gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit, stehende Tätigkeith | 15 | 28 | 4 | 15 | 30 | — | 3,5 | g | g | g | 48 | 280
23 | gewerbliche und industrielle Hallen — mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeith | 17 | 26 | 4 | 15 | 28 | — | 2,5 | g | g | g | 40 | 280
24 | gewerbliche und industrielle Hallen — leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeith | 20 | 24 | 4 | 18 | 26 | — | 1,5 | g | g | g | 32 | 280
25 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 40 | 5 | 0,7 | 1 | 187 | 0
26 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)e | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 25 | 5 | 0,5 | 1 | 88 | 0
27 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 0,3 | — | — | — | 0 | 0
28 | Messe/Kongresse | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 7 | 2,5 | 0,7 | 1 | 140 | 12
29 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungene | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | o. T. | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 28 | 0
30 | Bibliothek — Lesesaal | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 8 | 2,5 | 0,5 | 1 | 168 | 0
31 | Bibliothek — Freihandbereich | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 2 | 2 | — | — | 42 | 0
32 | Bibliothek — Magazin und Depot | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 3 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0
33 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 19 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,9 | 63 | 0
34 | Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)e | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 8 | — | — | — | 0 | 0
35 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung)e | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 8 | — | — | — | 0 | 0
36 | Saunabereichi | 24 | — | 4 | 23 | — | m. T. | 15 | — | — | — | 58 | 500
37 | Fitnessraum | 20 | 24 | 4 | 18 | 26 | m. T. | 12 | 2,5 | 0,5 | 0,9 | 264 | 24
38 | Laborje | 22 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 25 | g | g | g | 39 | 108
39 | Untersuchungs- und Behandlungsräumek | 22 | 24 | — | 20 | 26 | m. T. | 10 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 82 | 35
40 | Spezialpflegebereiche | 24 | 24 | — | 22 | 26 | m. T. | 30 | — | — | — | 112 | 228
41 | Flure des allgemeinen Pflegebereichs | 22 | 24 | — | 20 | 26 | — | 10 | — | — | — | 0 | 0
42 | Arztpraxen und Therapeutische Praxen | 22 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 10 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 53 | 25
43 | Lagerhallen, Logistikhallen | 12 | 26 | — | 12 | 28 | — | 1 | — | — | — | 0 | 0
aFeuchteanforderung: mit Toleranz (m. T.); ohne Toleranz (o. T.); keine Anforderung (–).
bFür die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien ist kein Mindestaußenluftvolumenstrom zu berücksichtigen.
cFür die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien sind keine Wärmequellen aus Personen und Arbeitshilfen zu berücksichtigen.
dDie Werte der Wärmequellen aus Arbeitshilfen qI,app​ beinhalten keine Wärmequellen aus dekorativer Beleuchtung.
eBeträgt bei einer Nutzung (z. B. Nebenflächen oder Lager) die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist θi,h,soll​ = θi,h,min​ = 17 °C anzusetzen.
fBei der Angabe des Wertes für die Wärmequellen aus Arbeitshilfen qI,app​ wird davon ausgegangen, dass die Kühleinrichtung für Kühlprodukte eine Wärmesenke darstellt, d. h., dass sich der Kondensator der Kühleinrichtung außerhalb der Verkaufseinrichtung befindet. Im Falle eines innerhalb des Gebäudes aufgestellten Kondensators ist ein Wert von qI,fac​ = 85 Wh/(m2 · d) zu verwenden.
hDie Vorlaufzeit für Heizen und Kühlen beträgt nur 1 h.
gDer Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen. Stehen keine Werte aus einer individuellen Planung zur Verfügung, dürfen die Werte cRLT​ = 0 und FRLT​ = 1 angesetzt werden.
iOhne größere nicht saunaspezifische Wasserflächen (> 15 m2).
jAbsenkung des Luftvolumenstroms auf 50 % während der Nichtnutzungszeit.
kEntbindungsräume abweichend mit Raum-Solltemperatur Heizung von 24 °C.

## Table8
bminderungsfaktor infolge von Verschmutzung FV​ | 0,9
Verschmutzungsfaktor k2​ | 0,9

## Table9
Nr. | Bezeichnung | Automationsgrad | Werte
D | C | B | A
1 | Einzelbüro | 2 | 0 | −1 | −1,5 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 2 | 0 | −1 | −1,5 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | 2 | 0 | −1 | −1,5 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | 2 | 0 | −1 | −1,5 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
5 | Schalterhalle | 2 | 0 | −1 | 1,5 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
6 | Einzelhandel/Kaufhaus | 2 | 0 | −1,5 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
7 | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | 2 | 0 | −1,5 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
8 | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 2 | 0 | −1,2 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
9 | Hörsaal, Auditorium | 2 | 0 | −1,5 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
10 | Bettenzimmer | 2 | 0 | −1 | −1,5 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
11 | Hotelzimmer | 2 | 0 | −1 | −1,5 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
12 | Kantine | 2 | 0 | −1,5 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
13 | Restaurant | 2 | 0 | −1,5 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | 2 | 0 | −1,5 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
15 | Küche — Vorbereitung, Lager | 2 | 0 | −1,5 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
17 | Sonstige Aufenthaltsräume | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
19 | Verkehrsflächen | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
20 | Lager, Technik, Archiv | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
21 | Rechenzentrum | 0 | 0 | −0,5 | −0,5 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
22 | Gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit, stehende Tätigkeit | 2 | 0 | −1,2 | −1,8 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
23 | Gewerbliche und industrielle Hallen — mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit | 2 | 0 | −1,2 | −1,8 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
24 | Gewerbliche und industrielle Hallen — leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | 2 | 0 | −1,2 | −1,8 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
25 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
26 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | 0 | 0 | −0,3 | −0,5 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
27 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | 0 | 0 | −0,3 | −0,5 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
28 | Messe/Kongress | 2 | 0 | −1,5 | −2 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
29 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen | 2 | 0 | −0,75 | −1,25 | ΔθEMS​ [K]
0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
30 | Bibliothek — Lesesaal | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
31 | Bibliothek — Freihandbereich | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
32 | Bibliothek — Magazin und Depot | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
33 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
34 | Parkhäuser (Büro− und Privatnutzung) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
35 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
36 | Saunabereich | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
37 | Fitnessraum | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
38 | Labor | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
39 | Untersuchungs- und Behandlungsräume | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
40 | Spezialpflegebereiche | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
41 | Flure des allgemeinen Pflegebereichs | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
42 | Arztpraxen und Therapeutische Praxen | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​
43 | Lagerhallen, Logistikhallen | 0 | 0 | −0,5 | −1 | ΔθEMS​ [K]
1 | 1 | 1,35 | 1,35 | fadapt​

## Table10
Nr. | Gebäudenutzung | Kennwerte mit Flächenbezug qw,b,d,NGF​ | Kennwerte ohne Flächenbezugab qw,b,d,X​ | Anzahl Spitzenzapfungen | im Kennwert berücksichtigte Anwendungen
Bezugsfläche (Nr. Nutzungsprofil)c | kWh/(m2d) | weitere Bezugsgröße x | kWh/(x d)
1 | Einzelbüro, Gruppenbüro | m2 Einzel- oder Gruppenbüro (1,2) | 0,030 | Personal (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen
2 | Großraumbüro | m2 Großraumbüro (3) | 0,045 | Personal (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen
3 | Labore | m2 Labor (38) | 0,030 | Personal (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen
4 | Bildungseinrichtungen | m2 Klassenzimmer o. Betreuungsfläche (8) | 0,010 | Personal und Schüler/Kinder (Nennbelegung) | 0,05 | 1 | Händewaschen nur für Personal, Teeküche, Reinigen
5 | m2 Klassenzimmer o. Betreuungsfläche (8) | 0,085 | Personal und Schüler/Kinder (Nennbelegung) | 0,25 | 1 | Händewaschen für alle Nutzer, Teeküche, Reinigen
6 | m2 Hörsaal (9) | 0,080 | Personal und Studenten (Nennbelegung) | 0,25 | 1 | Händewaschen für alle Nutzer, Teeküche, Reinigen
7 | Sporteinrichtungen | m2 Turnhallenfläche (33) | 0,080 | Nutzer (Nennbelegung) | 1,60 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen
8 | m2 Fitnessbereich (37) | 0,480 | Nutzer (Nennbelegung) | 2,40 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen
9 | Veranstaltung | m2 Zuschauerbereich (25) | 0,035 | Personal und Besucher (Nennbelegung) | 0,05 | 1 | Händewaschen, Reinigen
10 | Einzelhandel | m2 Verkaufsfläche (6, 7) | 0,010 | Personal und Besucher (Nennbelegung) | 0,05 | 1 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen
11 | Gewerbe | m2 Gewerbefläche (22, 23, 24) | 0,070 | Personal (Nennbelegung) | 1,40 | 2 | Duschen, Händewaschen, Teeküche, Reinigen
12 | m2 Gewerbefläche (22, 23, 24) | 0,010 | Personal (Nennbelegung) | 0,25 | 2 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen
13 | Sauna | m2 Saunabereich (36) | 0,595 | Nutzer (Nennbelegung) | 7,10 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen
14 | Kaserne | m2 Bettenzimmer (10) | 0,120 | Nutzer (Nennbelegung) | 1,20 | 2 | Duschen, Händewaschen, Teeküche, Reinigen
15 | Heime und andere Unterkunftsgebäude | m2 Bettenzimmer (10) | 0,165 | Nutzer (Nennbelegung) | 2,45 | 2 | Duschen, Händewaschen, Teeküche, Reinigen
16 | Hotelzimmer obere Kategorie | m2 Hotelzimmer (11) | 0,160 | Nutzer (Nennbelegung) | 1,95 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen
17 | Hotelzimmer mittlere Kategorie | m2 Hotelzimmer (11) | 0,140 | Nutzer (Nennbelegung) | 1,40 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen
18 | Hotelzimmer niedrige Kategorie | m2 Hotelzimmer (11) | 0,110 | Nutzer (Nennbelegung) | 0,85 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen
19 | Restaurant | m2 Restaurantfläche (13) | 0,395 | Besucher (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Vorbereiten, Handspülen in der Küche
20 | m2 Restaurantfläche (13) | 0,780 | Besucher (Nennbelegung) | 0,95 | 1 | Vorbereiten, Handspülen und Spülmaschine in der Küche
21 | Arztpraxen | m2 Praxis (42) | 0,035 | Personal und Patienten (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Händewaschen und Teeküche für Personal, Reinigen
22 | Behandlung | m2 Behandlungsräume (39) | 0,070 | Personal und Patienten (Nennbelegung) | 0,40 | 1 | Händewaschen und Teeküche für Personal, Reinigen
23 | Krankenhaus und Pflegeeinrichtung | m2 Bettenzimmer oder Spezialpflegezimmer (10, 40) | 0,155 | Bett (Nennanzahl) | 2,30 | 2 | Duschen, Händewaschen, Teeküche, Reinigen
24 | m2 Bettenzimmer oder Spezialpflegezimmer (10, 40) | 0,040 | Bett (Nennanzahl) | 0,55 | 2 | Vorbereiten, Handspülen in der Küche
25 | m2 Bettenzimmer oder Spezialpflegezimmer (10, 40) | 0,065 | Bett (Nennanzahl) | 1,00 | 2 | Vorbereiten, Handspülen und Spülmaschine in der Küche
26 | Küche bis 500 Essen | m2 Küchenfläche (14) | 0,475 | Essen (Nennanzahl) | 0,25 | 1 | Vorbereiten, Handspülen in der Küche
27 | m2 Küchenfläche (14) | 0,935 | Essen (Nennanzahl) | 0,45 | 1 | Vorbereiten, Handspülen und Spülmaschine in der Küche
28 | Küche über 500 Essen | m2 Küchenfläche (14) | 0,780 | Essen (Nennanzahl) | 0,25 | 1 | Vorbereiten, Handspülen in der Küche
29 | m2 Küchenfläche (14) | 1555 | Essen (Nennanzahl) | 0,45 | 1 | Vorbereiten, Handspülen und Spülmaschine in der Küche
30 | Kantine | m2 Kantinenfläche (12) | 0,135 | Besucher (Nennbelegung) | 0,15 | 1 | Händewaschen, Reinigen
aNennbelegung: Bemessungsgröße einer einfachen Belegung aller Personen (keine Mehrfachzählung bei Mehrschichtbelegung).
bBeträgt der tägliche Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser weniger als 0,2 kWh je Bezugsgröße x (Personal, Nutzer, Schüler, Studenten, Besucher) und Tag (entspricht etwa 5 l je Bezugsgröße x und Tag bei einer Warmwassertemperatur von 45 °C), darf der Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser vernachlässigt werden. Dies ist z. B. der Fall bei Bürogebäuden oder Schulen mit einzelnen Trinkwarmwasser-Zapfstellen (Handwaschbecken, Teeküche, Getränkeausgabe, Putzraum).
cFlächenbezug ist die Nettogrundfläche ANGF​ der Zone, deren Nutzung den Bedarf an Trinkwarmwasser verursacht.